РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНВЕРТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНЫЕ

ИС-12/24-1500       ИС-12/24-3000        ИС-12/24-4500

ТУ 3415-004-86803794-2015

НОВОСИБИРСК

- Назначение

  - Инверторы синусоидальные ИС (инверторы) - преобразователи напряжения,   преобразующие  напряжение источника постоянного тока – аккумулятора             с напряжением 12В / 24В в  переменное синусоидальное напряжение 220В, частотой 50Гц,  предназначены:

- Для подключения любых нагрузок мощностью: до 1500Вт; до 3000Вт;              до 4500Вт, в зависимости от типа инвертора. Допускается работа на все виды нагрузок: – активную, индуктивную, емкостную, в т.ч. трансформаторов, двигателей переменного тока, а также бытовых электроприборов.

- Для применения в системах бесперебойного электроснабжения потребителей.

- Для применения в системах альтернативной энергетики.

- Для применения в системах электроснабжения на судах, катерах, яхтах.

  - Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающей среды  от  -10  до  +40ºС;

- относительная влажность воздуха при  t=25ºС, не более   95%;

- отсутствие действия агрессивных паров, жидкостей и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, токопроводящей пыли, грязи;

- режим работы  - без ограничений по времени;

- степень защиты изделия от проникновения посторонних предметов и воды  по ГОСТ 14254-96 IP20 (не герметизирован).

- Комплектность

  - Инвертор синусоидальный ИС                                       -     1 шт.

  - Руководство по эксплуатации                                        -     1 шт.

  - Упаковочная тара                                                            -     1 шт.

2

Для заметок:

15

Для заметок:

14

- Технические характеристики

Основные технические характеристики указаны в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование характеристики | ИС-12/24 -1500 | ИС-12/24 -3000 | ИС-12/24 -4500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное входное напряжение, В | 13,8 / 27 |  |  |
| Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В* | 16,5/30 |  |  |
| Пониженное входное напряжение «медленного» выключения преобразователя с выдержкой времени 1 мин, В* | 9,6/19 |  |  |
| Низкое входное напряжение мгновенного выключения преобразователя, В* | 9/17,2 |  |  |
| Входное напряжение включения преобразователя, не менее, В* | 11/21,2 |  |  |
| Номинальный ток потребления при номинальном напряжении питания, А | 120 / 60 | 240 / 120 | 360 / 180 |
| Ток холостого хода: - в активном режиме, не более, А - в энергосберегающем режиме «спящий», не более, А | 2 / 1 0,04 / 0,02 | 4 / 2 0,04 / 0,02 | 6 / 3 0,06 / 0,03 |
| Выходное напряжение, В | 220 ± 10 |  |  |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 ± 0,2 |  |  |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |  |  |
| Коэфф. искажения синусоидальности выходного напряжения, % | 5 |  |  |
| Номинальная выходная мощность, Вт** | 1500 | 3000 | 4500 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 3000 | 6000 | 9000 |
| Время работы на максимальной выходной мощности, сек. | 2 | 2 | 2 |
| Коэфф. полезного действия, не менее, % | 92 |  |  |
| Защита от КЗ (п.4.3.2) | + |  |  |
| Защита от перегрузки (п.4.3.3) | + |  |  |
| Защита от переполюсовки (п.4.3.4) | + | - | - |
| Защита от повышения напр. пит. (п.4.3.5) | + |  |  |
| Тепловая защита (п.4.3.1) | + |  |  |
| Гальваническая развязка | + |  |  |
| Режим энергосбережения (п.4.3.6) | + |  |  |
| Защита от импульсных помех (п.4.3.7) | + |  |  |
| Масса, не более, кг | 2,5 | 5,0 | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 165х245х100 | 165х245х198 | 165х245х292 |

* справочный параметр;

** выходная мощность снижается линейно, пропорционально входному напряжению.

3

- Устройство и принцип работы

  - Инверторы состоят из следующих основных частей:

- корпуса с размещёнными внутри платами инвертирования;

- входных проводов с зажимами типа «крокодил» для подключения 
к аккумулятору 12 / 24В.

Корпус состоит из металлической крышки-кожуха и основания, соединенных винтами.

Входные провода (1×16мм2) медными наконечниками с помощью болтов присоединены к клеммам инвертора; провода различаются по цвету изолирующих трубок на зажимах типа «крокодил»: для подключения 
к положительному контакту аккумулятора – цвет красный, к отрицательному - черный. Обозначение полярности «+» и « - » также указано на табличке возле клемм инвертора.

Вход и выход инвертора имеют гальваническую развязку.

Инвертор имеет вентиляторную систему принудительного воздушного охлаждения. Вентиляторы начинают работать сразу после включения инвертора и через некоторое время вращение вентиляторов прекращается (тестовый режим), далее включение вентиляторов происходит при температуре радиатора (внутри корпуса) выше 40ºС. Скорость вращения вентиляторов автоматически регулируется и зависит от мощности нагрузки.

  - На лицевой панели инвертора расположены (см. Рис.1):

- выходная розетка 220В;

- общий выключатель (1 – Вкл, 0 – Выкл);

- индикатор напряжения 220В (показывает наличие  напряжения 220В               на розетке инвертора);

- переключатель режима: «Активный» - «Спящий»   (1 – «Активный»,                   0 – «Спящий»);

- клеммы для подключения входных проводов;

- болт защитного заземления.

Рис.1.

4

- монтажа, подключения и эксплуатации с отклонениями от требований, установленных настоящем Руководстве;

- нарушения комплектности поставки, в т. ч. отсутствия настоящего Руководства.

  - Изготовитель не несет никакой ответственности за любые возможные последствия в результате неправильного монтажа, подключения или эксплуатации инвертора.

- Свидетельство о приемке

Инвертор синусоидальный ИС ______________________№_______________         годен к эксплуатации

______________                     ____________    _________________

Дата приемки                         Штамп ОТК     Подпись контролера ОТК

Дата продажи: _________________                     Продавец:________________

Изготовитель: ООО «СибКонтакт»,

630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского,8а, тел/ф. (383)363-31-21                                            сервисный центр: (383) 286-20-15

www.sibcontact.com, nsk@sibcontact.com

13

  - При проведении сезонного обслуживания проверяйте качество болтового    соединения проводов к клеммам инвертора и отсутствие повреждения изоляции проводов.

  - Необходимо периодически протирать корпус изделия, используя мягкую ткань, слегка смоченную спиртом или водой, для предотвращения скапливания грязи           и пыли. Оберегайте изделие от попаданий на корпус бензина, ацетона и других подобных растворителей. Не используйте абразив для чистки загрязненных поверхностей.

  - Необходимо периодически, при необходимости, чистить инвертор, его вентиляционные отверстия с помощью пылесоса.

- Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 9.1

| Признак неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует на нагрузке выходное напряжение 220В | Отсутствует контакт между зажимом и клеммами аккумулятора | Зачистить контактирующие поверхности зажимов и клемм аккумулятора |
|  | Разрядился аккумулятор | Зарядить аккумулятор |
|  | Сработала защита от КЗ | Отключить нагрузку |
|  | Сработала тепловая защита | Отключить нагрузку и дать остыть инвертору |
|  | Сработала защита от перегрузки | Проверить мощность подключенной нагрузки |
|  | Прочие неисправности | Ремонт у изготовителя |

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия должно производиться в упаковке  предприятия – изготовителя  любым видом  наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного транспорта без ограничения расстояния, скорости, допустимых для  используемого вида транспорта.

  - Инвертор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых вентилируемых помещениях  при температуре окружающего воздуха от минус -5ºС до +35 ºС при относительной  влажности воздуха до 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли,  паров кислот, щелочей, вызывающих коррозию.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует работу инвертора  при соблюдении потребителем  условий эксплуатации.

  - Гарантийный срок 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты  выпуска (даты приемки) инвертора изготовителем.  В течение гарантийного срока изготовитель обязуется, в случае необходимости, произвести ремонт.

  - Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- наличия механических повреждений;

- нарушения целостности пломб;

- изменения надписей на инверторе;

12

4.3      В конструкции инвертора предусмотрены следующие встроенные схемы защиты:

тепловая защита; от короткого замыкания; от перегрузки; от переполюсовки; от повышения напряжения; режим энергосбережения («спящий» режим); защита от импульсных помех.

4.3.1 Тепловая защита - защита от перегрева, причиной которого может быть эксплуатация при предельных нагрузках и (или) при повышенной температуре окружающей среды, срабатывает и отключает инвертор при достижении температуры внутри корпуса 70ºС; после остывания инвертор вновь автоматически включается.

    - Защита от короткого замыкания в нагрузке работает следующим образом: при возникновении короткого замыкания в цепи нагрузки срабатывает схема ограничения  тока короткого замыкания и через 10 секунд отключает инвертор. Инвертор  переходит в «спящий» режим, при этом, с периодом в 20 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения короткого замыкания в цепи нагрузки инвертор автоматически возвращается в рабочее состояние: примерно через 20 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

4.3.3 Защита от перегрузки работает следующим образом: при возникновении перегрузки (подключение нагрузки свыше максимально допустимой) срабатывает схема защиты от перегрузки и через 6 секунд отключает инвертор. Инвертор переходит в «спящий» режим, при этом, с периодом в 20 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения перегрузки инвертор автоматически возвращается в рабочее состояние: примерно через 20 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

4.3.4  Защита от переполюсовки работает следующим образом: при перепутывании полярности питающего напряжения инвертор не включится, при восстановлении правильной полярности питающего напряжения инвертор автоматически возвращается в рабочее состояние.

4.3.5  Защита от повышения напряжения питания работает следующим образом: при          превышении напряжения питания свыше 16,5/30В инвертор выключается и автоматически возвращается в рабочее состояние при снижении напряжения питания.

4.3.6   Инвертор  переходит в «спящий» режим через 20 секунд работы без нагрузки  (менее 6Вт для ИС-12/24-1500, 12Вт для ИС-12/24-3000 и 18Вт для ИС-12/24-4500 ) и вновь включается при подключении нагрузки в течение времени до 20 секунд. При наличии на выходе нагрузки более указанной или переключении  режима в положение «Активный»  инвертор  в «спящий» режим не переходит.

4.3.7	Встроенная схема защиты от импульсных помех помогает существенно снизить вероятность выхода приборов из строя во время грозы, шунтируя выбросы напряжения, превышающие 390В, а также защищает прибор от высоких статических напряжений на подводимых проводах.

- Меры безопасности

  - ВНИМАНИЕ! Выходное переменное напряжение инвертора 220В опасно для жизни. Подключение, обслуживание и ремонт инвертора должны проводиться с обязательным соблюдением всех требований техники безопасности при работе с электрическими установками до 1000В, а также всех указаний настоящего руководства. Необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО).

  - Не допускается подключение электроприборов с нарушенной изоляцией цепи   220В.

5

  - Не допускается эксплуатация инвертора  при нарушенной изоляции входных проводов 12/24 и зажимов; это может вызвать короткое замыкание аккумулятора и привести к травмам, ожогам, стать причиной пожара.

  - Вблизи инвертора не должно быть легковоспламеняющихся материалов.

  - Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку изделия        при поданном входном напряжении.

  - Не оставляйте без присмотра включенный инвертор. Размещайте инвертор              в недоступном для детей месте.

  - Не подвергайте провода инвертора  воздействию высоких температур.

  - Инвертор  должен быть защищен от прямого воздействия горюче-смазочных материалов, агрессивных сред и воды.

- Подготовка и порядок работы, рекомендации по эксплуатации

  - ВНИМАНИЕ! После транспортирования при отрицательных температурах или при перемещении инвертора  из холода в теплое помещение,  перед включением инвертора следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2-х часов. Не включайте инвертор  при образовании на нем конденсата.

  - Произведите внешний осмотр изделия с целью определения отсутствия повреждений корпуса.

  - Подключение инвертора производится в следующем порядке согласно Рис.2:

- подключите заземление: медный провод сечением не менее 1,5мм2 присоедините болтом защитного заземления к корпусу, другой конец – к шине защитного заземления;

- установите общий выключатель «Вкл.-Выкл.» в положение «Выкл.»;

- установите переключатель «Активный» – «Спящий» в положение «Активный»;

- подсоедините инвертор к аккумулятору с помощью штатных питающих кабелей через проходной предохранитель, расположенный непосредственно на плюсовой клемме аккумулятора (номинал предохранителя указан на Рис.2). Зажимы типа «крокодил» допускается применять только для недолговременных подключений к аккумулятору, для стационарного подключения зажимы типа «крокодил» необходимо снять с питающих кабелей;

- ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при подключении инвертора к аккумулятору, даже кратковременное действие напряжения обратной полярности приведет к неисправности инвертора без защиты от переполюсовки (потребуется не гарантийная замена предохранителей на предприятии-изготовителе);

- установите общий выключатель «Вкл.-Выкл.» в положение «Вкл.», при этом в выходной розетке появится напряжение 220В, на что указывает включение светового индикатора на лицевой панели инвертора;

- подключите электрооборудование, рассчитанное на переменное напряжение 220В 50Гц, к розетке инвертора;

- включите электрооборудование (нагрузку).

6

Рис.4.

- Техническое обслуживание

  - Периодически проверяйте контакты входной цепи (зажимы типа «крокодилы» и клеммы аккумулятора) на наличие пригаров и окислов, так как для нормальной работы инвертора необходимо обеспечение хорошего электрического контакта между зажимами проводов и клеммами аккумулятора.

11

- Реле К2 должно иметь дополнительный блокировочный контакт К2.1 для обеспечения определенной последовательности включения реле К2 и К1.

Рис.3.

  - Применение инверторов в системах альтернативной энергетики.

Схема подключения инвертора в системе питания от альтернативных источников энергии указана на рис.4 (при построении систем бесперебойного питания с использованием альтернативной энергетики необходимо выполнять рекомендации п.7.1 и п.7.2).

10

Рис.2.

7

  - ВНИМАНИЕ! При подключении нагрузки к инвертору возможна задержка включения электрооборудования порядка 20 секунд, это связано с особенностями работы  схемы: инвертор переходит в «спящий» режим через 
20 секунд работы без нагрузки, и в рабочий режим переходит примерно через 
20 секунд после включения нагрузки. При использовании нагрузки с нефиксируемой кнопкой включения необходимо эту кнопку удерживать в нажатом состоянии до 20 сек. если переключатель «Активный»-«Спящий» находится в положении «Спящий». Если инвертор включен и переключатель «Активный»–«Спящий» находится в положении «Активный», то при работе инвертора напряжение 220В в розетке есть всегда, в том числе и при отсутствии нагрузки; если переключатель «Активный» – «Спящий» находится в положении «Спящий», то при отсутствии нагрузки (менее 6Вт) инвертор перейдет в «спящий» режим, при этом резко снизится потребление энергии от аккумулятора.

  - Не допускается замена или конструктивные изменения входных кабелей инверторов ИС-12/24-3000; ИС-12/24-4500.

  - При необходимости удлинения входных кабелей необходимо использовать медный кабель сечением, указанным в табл.6.1.

Таблица 6.1.

| Тип инвертора | Сечение кабеля типа ПУГВ (КГХЛ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 1,5м* | До 3м* |
| ИС-12-1500 | 35 мм2 | 50 мм2 |
| ИС-24-1500 | 16 мм2 | 35 мм2 |
| ИС-12-3000 | 70 мм2 | 90 мм2 |
| ИС-24-3000 | 35 мм2 | 50 мм2 |
| ИС-12-4500 | 90 мм2 | 120 мм2 |
| ИС-24-4500 | 50 мм2 | 70 мм2 |

Примечание: *- длина одного кабеля в одну сторону.

Рекомендуется прокладывать оба кабеля вплотную друг к другу для уменьшения магнитных полей. Длины кабелей более 3 м не рекомендуются.

  - Исключайте попадание посторонних предметов внутрь корпуса инвертора через вентиляционные отверстия.

  - Вентиляционные отверстия должны быть открыты для свободного доступа воздуха. Располагайте инвертор в местах наименее запыленных.

  - Не подключайте сеть 220В к инвертору.

  - Время работы аккумулятора в каждом конкретном случае пользователь определяет сам, исходя из его емкости, состояния, условий эксплуатации, мощности и типа нагрузки. Для электроприборов, потребляющих постоянную мощность равную номинальной (обозначенной на них) примерное время работы можно рассчитать по формуле:

Т= (Сх12/24)/ Р,  где

С (А*час) 	– емкость аккумулятора;

Р (Вт) 	– мощность нагрузки;

Т (Час) 	– время работы от аккумулятора;

12/24 (В) 	– напряжение аккумулятора.

Или по табл. 6.2.

8

Таблица 6.2

| Емкость АКБ, АЧ | Напряжение АКБ, В | Мощность нагрузки, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 75 | 12 | 1:48 | 0:54 | 0:36 | - | - | - | - | - | - |
|  | 24 | 3:36 | 1:48 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | - | - | - |
| 100 | 12 | 2:24 | 1:12 | 0:48 | 0:36 | 0:29 | 0:24 | - | - | - |
|  | 24 | 4:48 | 2:24 | 1:36 | 1:12 | 1:00 | 0:48 | 0:40 | 0:36 | - |
| 125 | 12 | 3:00 | 1:30 | 1:00 | 0:45 | 0:36 | 0:30 | - | - | - |
|  | 24 | 6:00 | 3:00 | 2:00 | 1:30 | 1:12 | 1:00 | 0:50 | 0:45 | 0:40 |
| 150 | 12 | 3:36 | 1:48 | 1:12 | 0:54 | 0:43 | 0:36 | - | - | - |
|  | 24 | 7:12 | 3:36 | 2:24 | 1:48 | 1:26 | 1:12 | 1:00 | 0:54 | 0:48 |
| 200 | 12 | 4:48 | 2:24 | 1:36 | 1:12 | 1:00 | 0:48 | 0:40 | 0:36 | - |
|  | 24 | 9:36 | 4:48 | 3:12 | 2:24 | 2:00 | 1:36 | 1:20 | 1:12 | 1:00 |
| 225 | 12 | 5:24 | 2:42 | 1:48 | 1:21 | 1:05 | 0:54 | 0:46 | 0:40 | 0:36 |
|  | 24 | 10:48 | 6:24 | 3:21 | 2:42 | 2:10 | 1:48 | 1:32 | 1:20 | 1:12 |

Примечание: на пересечении горизонтальной линии (емкость, напряжение АКБ) и вертикальной линии (мощность нагрузки) указано время непрерывной работы инвертора в Час:мин.

- Рекомендации по применению инверторов серии ИС

  - Применение инверторов в системах бесперебойного питания. 
Для обеспечения надежной работы и исключения возможности попадания промышленного сетевого напряжения 220В на «выход» инвертора рекомендуется производить подключения согласно схеме на Рис.3.

Кроме того необходимо соблюдать требования при выборе коммутационных аппаратов К1 и К2:

- действующее значение напряжения коммутации у силовых контактов К1 должно быть не менее 220В.

- действующее значение напряжения коммутации у силовых контактов К2 должно быть не менее 440В. Это требование объясняется тем, что на силовых контактах реле одновременно присутствует сетевое напряжение и напряжение с выхода инвертора, которые не синхронизированы между собой.

- ток коммутации силовых контактов К1 и К2 должен быть не менее: 20А для ИС-12/24-1500; 30А для ИС-12/24-3000; 40А для ИС-12/24-4500. Это требование определяется 2-х кратной перегрузочной способностью инверторов по выходной мощности.

- контакты К1 должны обеспечивать одновременную коммутацию фазного и нулевого проводов питающей сети. Перекидные контакты К2 должны обеспечивать одновременную коммутацию фазного и нулевого проводов питающей сети и инвертора. Не допускается применять по два реле для одновременной коммутации «фазы» и «нуля»!

9